菏泽市水务局菏泽市黑臭水体治理示范城市项目（一期）竣工环境保护验收调排查意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2022年09月04日，菏泽宇洁环保科技有限公司受牡丹区水务局委托对青年湖污水处理厂进行验收，验收组包括自动监测运维单位菏泽宇洁环保科技有限公司、污水处理厂运维单位北控集团水务、验收检测单位山东天衡检测有限公司及聘请专家（名单附后）组成。与会专家和代表查看了菏泽市水务局菏泽市黑臭水体治理示范城市项目（一期）建设内容现场情况，查阅了项目竣工环境保护验收调查报告，听取了建设单位、施工单位关于环境保护措施落实情况的介绍以及编制单位对项目竣工环境保护验收调查报告表主要内容介绍，经充分研究讨论形成验收调查意见，验收意见公式如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

菏泽市黑臭水体治理示范城市项目（一期）位于菏泽市牡丹区原女子监狱以西，护城河以北，护城河以东，青年湖以南。本项目为牡丹区青年湖南侧新建 5000m3/d 地埋污水处理站一座，即菏泽市第五污水处理厂（牡丹区地埋式污水处理站）。

（二）建设过程及环保审批情况

本次验收项目位于菏泽市牡丹区，是在建设单位于2019年开工建设的“菏泽市黑臭水体治理示范城市项目”基础上，进一步采取工程措施对菏泽市黑臭水体进行整治。原项目办理了《菏泽市黑臭水体治理示范城市项目环境影响登记表》（登记备案号：201837170200002628），同时获得菏泽市发展和改革委员会《关于菏泽市城市黑臭水体整治工程可行性研究报告的批复》（菏发改审批[2018]53 号）。2020年10月10日，山东省生态环境厅驻济宁区域办省执法局执法人员对该项目青年湖内源治理工程现场进行检查时，发现项目未办理环境影响评价手续，正在生产，且施工工地未设置硬质围挡，堆放的污泥未采取防雨、防渗、防流失措施。菏泽市生态环境局牡丹区分局针对此问题于 2020年10月12日和 2020年11月7日分别下达了责令改正违法行为决定书（菏牡环责改字[2020]199号、菏牡环责改字[2020]200号），责令项目单位立即停产，补办环评手续。2020年10月菏泽市水务局委托山东中慧环境科技有限公司对菏泽市黑臭水体治理示范城市项目进行环境影响评价并编制建设项目环境影响报告表，2021年5月10日菏泽市行政审批服务局对《菏泽市黑臭水体治理示范城市项目环境影响报告表的批复》（菏行审环[2021029号）。

目前该项目生产设施和配套建设的环保设施正常运转，运营状况良好。

山东天衡检测有限公司于2022年07月18日-07月19日对本项目污染物进行了监测。

（三）验收范围

本次验收范围为菏泽市水务局菏泽市黑臭水体治理示范城市项目（一期）牡丹区青年湖南侧新建 5000m3/d 地埋污水处理站一座，即菏泽市第五污水处理厂。

二、工程变动情况

根据项目环评、批复文件及验收监测报告并经现场核查，验收监测单位及验收组认为，项目实际建设中建设性质、规模、地点、采用的生产工艺及污染防治措施均未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的生活及生产废水进入本厂污水处理系统，污水处理采用“粗格栅→调节池→细格栅→旋流沉砂池→膜格栅→A/A/O+MBR 生化池→消毒池→ 巴氏计量”的处理工艺，排入南关沟。

（二）废气

本工程采用1套生物除臭装置对预处理、生化组合池、贮泥池和脱水机房等构建筑物进行除臭，臭气通过除臭风管收集后进入除臭设施，设计除臭风量为24000m3/h ，通过 15m高 1#排气筒排放。加强各池密闭效果，和加强管道收集效率。

（三）噪声

本项目运营期产生的噪声主要来自风机、空压机、水泵等设备运行时产生的噪声，项目生产均选用低噪声设备，项目采用低噪声设备，并针对噪声源位置和噪声特点分别采用减震、隔声等措施。

（四）固体废物

生活垃圾委托环卫部门定期清运。删渣和沉渣收集后与处理后的污泥，送至垃圾场填埋处理；废机油、废机油桶、废化验室废液及废水在线监测系统废液委托有资质单位进行处理。

项目固废去向明确，不会产生二次污染，对周围环境基本无影响。

本项目产生的一般工业固体废物处理满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)》标准。产生的固体废物均综合利用或合理处置，不会对周边环境造成影响。

四、环境保护设施调试效果

（1）废水

验收监测期间：污水处理后的水质满足根据菏泽市水环境综合整治领导小组文件《关于进一步加严全市污水处 理厂、涉水工业企业排放标准的通知》的要求，全市所有城镇生活、工业污 水处理厂 COD、氨氮、总磷排放标准分别为 30mg/L、1（2）mg/L、2mg/L以及其它出水指标均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中 一级 A 标准。

（2）废气

本项目废气主要为污水处理系统散发的恶臭气体，产生恶臭气体的工段主要包括粗格栅、调节池、细格栅、沉砂池、生化组合池、污泥脱水间等。本工程采用 1 套生物除臭装置对预处理、生化组合池、贮泥池和脱水机房等构建筑物进行除臭，臭气通过除臭风管收集后进入除臭设施，最终由 1 根 15 高排气筒排放。

验收监测期间，菏泽市水务局菏泽市黑臭水体治理示范城市项目（一期）污水处理站产生的恶臭均满足《恶臭污染物排放 标准》（GB14554- 93）二级标准要求。

（3）噪声

该项目产生机械噪声，通过选用低噪声设备、基础减振、合理布置、车间封闭等降噪措施降低噪声值。验收监测期间，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（4）固废

生活垃圾委托环卫部门定期清运。删渣和沉渣收集后与处理后的污泥，送至垃圾场填埋处理；废机油、废机油桶、废化验室废液及废水在线监测系统废液委托有资质单位进行处理。

一般固废堆场需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，对一般固废堆放区地面进行硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，制定“一般固废仓库管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。项目产生的固体废物全部综合处置，对周围环境影响较小，不会对周边环境造成影响。

五、验收结论

菏泽市水务局菏泽市黑臭水体治理示范城市项目（一期）环保手续齐全，认真执行了环境影响评价制度和建设项目环保“三同时”制度，污染防治能力基本适应主体工程需要，各项污染物能够达标排放。验收资料比较齐全，符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定，在落实整改意见和后续要求后，验收组同意该项目通过验收。

六、后续要求和建议

一、污水处理厂整体建设情况

污水处理厂整体已建成，几乎所有污水处理环节都处于封闭建筑物内，进水出水口都安装了自动监测设备，目前处于调试期间，没有联网。查看出水情况及历史记录，所有污染物排放达到景观用水标准。

污水厂南端建有恶臭气体处理设施，运行正常。

二、污水处理工艺情况

污水实际处理工艺为：污水处理系统已运行几个月，查看自动监测设备历史记录，进水水量水质每天变化幅度较大，原因是预处理前无调节池。好氧阶段所用曝气机为罗茨风机，噪声较大，虽有风机房却不能封闭，因为风机运行产生大量热无法排除，致使风机跳闸。据北控运维人员介绍，工艺脱氮除磷系统失去作用，每天需要大量聚氯药剂除磷，结果是污泥量大增，增加污水处理成本。原因是污泥回流系统不正常，不起作用。

三、污水处理厂环保设施情况

厂区恶臭气体基本能够收集，通过管网进入污水厂南端恶臭气体处理设施进行处理，监测报告显示达标排放。引风机及送风机都在隔声房中。恶臭处理工艺：

厂区产生噪声环节主要是鼓风系统，由于采用罗茨风机，噪声较大，而风机房因散热不行也不能封闭，导致厂界噪声超标排放。

四、针对以上问题提出以下整改措施

1、增加调节池以调节进水水质水量，避免后续处理过程受到冲击，保证整个系统正常稳定运行。

2、改进脱氮除磷系统，保证系统的正常运行，保证出水稳定达标，并可减少药剂的投加，降低污水处理成本。

3、对风机房进行散热改造或更换磁悬浮风机，减少噪声对周围环境影响。

七、验收工作组人员信息

见附件：验收工作组成员名单

菏泽市牡丹区水务局

2022年09月04日